## Worksheet
Blind Flange DIN steel insert inj. moulded+drilled PN10/16 Flange connection PP-FRP black
Code: 14.045
The torques nm[NM] specified in the technical catalogue are to be used as maximum values.
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | da inch | d mm | Tol+ | Tol- | d2 mm | Tol+ | Tol- | b mm | Tol+ | Tol- | k mm | Tol+ | Tol- | p bar | DN mm | K mm | nm [NM] | numb pc | Weight
20 | 14.045.0020.11 | 20 - MOP 16 bar | 20 | 0,5 | 95 | 1.5 | 1.5 | 14 | 0.75 | 0.75 | 12 | 0.75 | 0.75 | 65 | 0.75 | 0.75 | 16 | 15 | M12 | 20 | 4 | 0.288
25 | 14.045.0025.11 | 25 - MOP 16 bar | 25 | 0,75 | 108 | 1.5 | 1.5 | 14 | 0.75 | 0.75 | 14 | 0.75 | 0.75 | 75 | 0.75 | 0.75 | 16 | 20 | M12 | 20 | 4 | 0.385
32 | 14.045.0032.11 | 32 - MOP 16 bar | 32 | 1 | 115 | 1.5 | 1.5 | 14 | 0.75 | 0.75 | 16 | 0.75 | 0.75 | 85 | 0.75 | 0.75 | 16 | 25 | M12 | 30 | 4 | 0.54
40 | 14.045.0040.11 | 40 - MOP 16 bar | 40 | 1,25 | 140 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0.75 | 0.75 | 17 | 0.75 | 0.75 | 100 | 0.75 | 0.75 | 16 | 32 | M16 | 30 | 4 | 0.82
50 | 14.045.0050.11 | 50 - MOP 16 bar | 50 | 1,5 | 150 | 3 | 3 | 18 | 0.75 | 0.75 | 18 | 0.75 | 0.75 | 110 | 0.75 | 0.75 | 16 | 40 | M16 | 40 | 4 | 0.943
63 | 14.045.0063.11 | 63 - MOP 16 bar | 63 | 2 | 165 | 3 | 3 | 18 | 0.75 | 0.75 | 17 | 0.75 | 0.75 | 125 | 0.75 | 0.75 | 16 | 50 | M16 | 50 | 4 | 1.15
75 | 14.045.0075.11 | 75 - MOP 16 bar | 75 | 2,5 | 185,5 | 3 | 3 | 18 | 0.75 | 0.75 | 19 | 0.75 | 0.75 | 145 | 0.75 | 0.75 | 16 | 65 | M16 | 60 | 4 | 1.64
90 | 14.045.0090.11 | 90 - MOP 16 bar | 90 | 3 | 202 | 3 | 3 | 18 | 0.75 | 0.75 | 20 | 0.75 | 0.75 | 160 | 0.75 | 0.75 | 16 | 80 | M16 | 55 | 8 | 1.96
110/125 | 14.045.0110.11 | 110/125 - MOP 16 bar | 110 | 4 | 220 | 3 | 3 | 18 | 0.75 | 0.75 | 20 | 0.75 | 0.75 | 180 | 0.75 | 0.75 | 16 | 100 | M16 | 55 | 8 | 2.35
140 | 14.045.0140.11 | 140 - MOP 16 bar | 140 | 5 | 250 | 3 | 3 | 18 | 0.75 | 0.75 | 24,5 | 0.75 | 0.75 | 210 | 0.75 | 0.75 | 16 | 125 | M16 | 85 | 8 | 3.895
160/180 | 14.045.0160.11 | 160/180 - MOP 16 bar | 160 | 6 | 285 | 3 | 3 | 22 | 0.75 | 0.75 | 23 | 0.75 | 0.75 | 240 | 0.75 | 0.75 | 16 | 150 | M20 | 95 | 8 | 4.87
03/07/2026 01:21